## 风机
风机验收标准
项 目 | 标 准 | [9 empty] | 检验方式
联轴器 | 1、联轴器应完整、无裂纹、无变形 | [9 empty] | 观 察
| 2、联轴器与轴配合牢固无松动 | [9 empty] | 手 摸
| 3、连接螺栓橡胶垫、垫圈、螺母应齐全、完好 | [9 empty] | 观察、手摸
| 4、联轴器间隙为5-8mm | [9 empty] | 卡尺测量
调节档板 | 1、调节档板开关灵活能全开、全关 | [9 empty] | 观察、试转
２、各调节档板叶片开关同一致
３、调节档板有开关方向，与实际相附
| ４、调节档板叶片两端间隙不大于8mm | [9 empty] | 卡尺测量
５、调节档板转轴磨损不2mm
６、调节档板叶片磨损不超过原厚度1/2，否则予以更换
集流器 | １、叶轮与集流器间隙5-8mm
２、集流器磨损不得超过原厚度2/3，否则予以更换
叶轮 | １、叶片及叶轮盘无裂纹及变形 | [9 empty] | 观察
| ２、叶片磨损超过原来的2/3时,应进行更换 | [9 empty] | 卡尺测量
３、由于不均匀磨损，部分磨损超过原厚度的1/3时，需采取焊补或挖补
试运转 | １、风机试运时间为4h-8h | [9 empty] | 观察
| ２、运转正常无异音 | [9 empty] | 观察
| ３、不漏油、漏水、漏风 | [9 empty] | 观察
| ４、润滑油油位清晰 | [9 empty] | 观察
| ５、轴承温度低于70℃ | [9 empty] | 测温
| 风机振动标准 | 额定转速 | 1500r/min |  | 1000r/min |  | 转速 | 1500r/min |  | 1000r/min
|  |  | 0.050-0.085 | ＜0.050 | 0.05-0.10 | ＜0.050 | 振幅 | 0.050-0.085 | ＜0.050 | 0.050-0.085 | ＜0.050
[8 empty] | 一般 | 优 | 一般 | 优
6、现场卫生干净整洁

## 锅炉本体
锅炉本体验收标准
项目 | 标准 | 验收方式
汽包 | 1、汽水分离装置应严密完整 | 观察
| 2、分离器无松动和倾斜，接口应保持平整和严密 | 观察、手摸
| 3、分离器上的销子和紧固螺丝无松动、无脱落 | 观察、手摸
| 4、汽包人孔门应封堵牢固、无泄漏 | 打水压、观察
联箱 | 1、焊缝表面及边缘无裂纹 | 观察
| 2、联箱封头焊缝无裂纹 | 打压、观察
| 3、联箱手孔垫子应完好无损、无泄漏 | 打压、观察
| 4、联箱吊杆表面无腐蚀 | 观察
水冷壁 | 1、管子无损伤、表面光洁、无泄漏 | 打压、观察
| 2、管子磨损其减薄量不得超过管子壁厚30% | 测厚
| 3、管子外表无鼓包和蠕变裂纹 | 观察、手摸
| 4、水冷壁与结构件的焊缝无裂纹 | 观察
| 5、管子表面无严重凹痕，凹坑深度应小于管子壁厚30% | 观察、手摸、测厚
省煤器 | 1、管子表面和管排间的烟气通道无积灰 | 观察
| 2、管子表面光洁，无异常或严重磨损，磨损量不大于壁厚30% | 观察、测厚
| 3、管排平整、横向节距一致，无出列管和变形管 | 观察
| 4、管夹焊接良好，管排内无杂物 | 观察
| 5、管子无损伤、无泄漏 | 打压、观察
过热器 | 1、管子表面和管排的烟气通道内无积灰、结渣和杂物 | 观察
| 2、管子外表无明显的颜色变化和支鼓包 | 观察
| 3、管子表面腐蚀凹坑深度须小于管子壁厚的30% | 观察、测厚
| 4、管排排列整齐、平整、无出列管，管排横向间距一致，管排间无杂物 | 观察
| 5、防磨极和烟气导流极须完整、无变形、烧损、磨损和脱焊 | 观察
| 6、防磨罩与管子能自由膨胀 | 观察
| 7、弯管表面无拉伤，其波浪度符合要求 | 观察
| 8、管子无损伤、无泄漏 | 打压、检查
减温器 | 1、联箱封头焊缝无裂纹 | 观察
| 2、联箱外壁无腐蚀、无裂纹 | 观察
| 3、联箱封头垫子应完好无损、无泄漏 | 观察
| 4、现场卫生整洁 | 打压、检查
阀门 | 1、阀芯、阀座应光洁、平整、无裂纹、凹槽，横丝及麻点 | 观察
| 2、阀杆表面光滑，无纵向丝槽、腐蚀、损伤、阀杆无弯曲 | 观察
| 3、阀体无气孔、夹渣，阀门自封完整 | 开关试验
| 4、阀门开关灵活，开度指示符合实际开度 | 开关试验
| 5、阀门内外部密封良好，严密不漏 | 打压、检查
| 6、安全门起跳压力允许误差为±0.6%，回座压力起座压力的93%-96%，最低不低于起跳压力的90% | 试验检查
| 7、安全阀疏水管畅通，固定方式正确 | 观察

## 电除尘
电除尘的验收标准
项目 | 标准 | 验收方式
电场内部 | 1、灰斗内无存灰、积灰 | 观察
| 2、水冲洗后窗立即通风烘干 | 观察
| 3、极板板排无下沉，位移、悬挂装置无变形 | 观察
| 4、阴极毛刺应完好，无脱落 | 钢尺测量
| 5、绝缘套管中心线，保护筒与吊杆中心线偏差不大于10mm | 开关试验
| 6、人孔门开关灵活、严密 | 观察
| 7、爬梯应牢固，无腐蚀 | 观察
振打系统 | 1、轴承座无变形、脱焊、位移 | 观察
| 2、振打轴无弯曲、偏斜，轴承径间磨损厚度不超过原轴承半径13 | 卡尺测量
| 3、中心线高度振打锤和打击点的中心线平行 | 接线测量
| 4、振打锤无脱落、断裂，销子应完好 | 观察
| 5、减速器轴承温度小于80℃，旋转灵活，方向正确，锤落点准确 | 观察
| 6、减速器声音正常，无渗油、漏油 | 听针听
| 7、阴极振打针轮、转子磨损应小于1/5 | 观察
仓泵 | 1、各阀门应开关灵活，信号指示正确 | 试验观察
| 2、仓泵底盖各气管无漏气、漏灰现象，压力正常 | 观察
| 3、现场卫生应干净、整洁 | 观察

## 空压机
空压机验收标准
项目 | 标准 |  | 验收方式
| 1、现场干净、设备无油垢 |  | 观察
| 2、各油管、接口无渗油、漏油现象 |  | 观察
| 3、加载、卸载正常、无异音 |  | 试转、用针听
| 4、各参数在规定范围内 |  | 试转、观察
| 5、振动在规定范围内1485r/min |  | 试转、观察
| 振幅：0.050-0.085 | ＜0.050 | 用测振仪
| 一般 | 优
| 6、疏水器排污正常、无堵塞 |  | 观察

## 给煤机
给煤机验收
项目 | 标准 | 验收方式
| 1、电机接地线良好，螺丝紧固，防护罩到位 | 观察
| 2、转向正确、无异音，电流符合要求，电机温升不超过75℃，减速机油温不超过60℃ | 测温仪
| 3、皮带应齐全、完好、无破损，松紧度正常 | 观察
| 4、落煤管完好无漏煤现象 | 观察
| 5、振动电机正常，温升不超过70℃ | 观察