4. 15  容积式泵（柱塞泵、活塞泵、活塞隔膜泵）性能试验

4. 15. 1  试验条件


a) 采用开放式或封闭式试验系统，如图10、图11。


b) 室内试验指在额定转速和吸入条件下测出流量Q、功率N、总效率 ( 随压力p的变化关系。并绘制出Q–p、N–p、(–p、(0–p等工作性能曲线；测定泵的吸入性能，并绘制Q–pS（pS为吸上真空度）性能曲线。

c) 泵试验前应试运转。

d) 泵在额定转速下进行试验。在用交流电机或因设备等原因不能在额定转速下试验时，允许试验转速在额定转速的(3%之内，试验结果应换算为额定转速。

[image: image1.png]HENEEE

HARE

EAE
BEMEEHE




图10

[image: image2.png]HRERRER

HAE

EKE
AE/FEE R

. BEN
BE¥E




图11

e) 测量用仪器、仪表的系统误差应保证测定量的测量误差不大于下表的规定。

	测  定  量
	允 许 误 差 范 围  %

	
	型式和抽查试验
	出厂试验

	转速  r/min
	(0.5
	(1.0

	压力  MPa
	(1.0
	(2.5

	流量  L/min
	
	(2.0

	泵输入功率  kW
	
	(2.5


4. 15. 2  试验方法


a) 根据仪器设备条件分别按图10或图11连接各仪表、装置。


b) 试前先记录所试验的泵、管路、工作液体及环境条件等原始资料，记入表15各栏中（干湿泡温度计误差(0.5℃，气压计误差(26.7 Pa）。


c) 泵试验时，在最大压力区间调节出水压力，测量点不得少于7点。也可以将测量点分得更细，但测点应均布在性能曲线上。


d) 试验时，对于每一排出压力下的流量、转速、功率、吸入压力、排出压力等参数，应同时测量和记录；如用计算机采样时各参数的采样应同步进行。


e) 流量的测定可以采用流量计法、质量法或容积法。采用质量法和容积法用手动操作时，向容器内注入和注完液体的动作要快，两次操作时间不超过0.5 s，向容器内注入液体的时间应在1 min以上，秒表的读数要精确到0.1 s。也可以在计时装置或计数装置与流量计、容器液位测定装置、液流换向装置之间用电器或机械联锁，以保证两者同步。测量的时间t与水量q分别记入表15的3栏和4栏内。


用质量法测定时，衡器的感量应小于被测质量的0.5%。


用容积法测定时，容器标定的相对极限误差不大于0.5%。


采用流量计法测量时，应保证进入节流装置的液流是稳定流。


用容积法、质量法和数字流量计测量流量时，时间间隔至少20 s。


f) 出水口压力采用压力传感器或压力表测定。


压力指针的示度应在压力表刻度的1/3~2/3范围内。


压力表和泵的测压孔的连接管连接时，应完全排除空气，再读仪表示值。


压力表的指针摆动剧烈时，连接管间可装阻尼阀，压力波动值小于5%时，读其摆动范围2/3处的指示作为测量值pW，记入表15。


g) 吸入口的真空度用真空表或液柱（其刻度不大于1 mm）测定。连接管内允许充气，但不得存水，测得pB，记入表15。


h) 测压孔应靠近泵的进口和出口处，测压孔直径为3~5 mm，孔与管的内壁面垂直，孔周围应平坦，边缘无毛刺。


i) 转速测量用测速仪，测功机转速n1和泵的转速ni，记入表15的1、2栏内。


j) 功率用天平式测功机或转矩转速传感器及转矩转速显示仪测定：


——用转矩转速传感器及转矩转速显示仪时，必须注意传感器的量程、安装精度、零点调整及相应系数的设置；


——用天平式测功机时，其使用范围不小于测功机额定功率的1/3；当天平的力臂L为0.716 m时，灵敏度荷重(，当电机功率小于10 kW时，不大于10 g；当电机功率10~20 kW时，不大于20 g。力臂长度公差每1000 mm不超过1 mm，将测定值p（即p–p0）值记入表15。


k) 泵的吸入性能试验，在额定的出水压力和转速下，测定流量和吸上真空高度的关系。试验时应逐渐提高真空度，而不得逐渐减少真空度，且不能中断。


对每一吸上真空度（pS）测出流量、出水压力，试验点不少于7个，并在接近最大吸上真空高度时各点间隔应密一些，测定结果记入表16。


当流量比正常吸上减少3%时（柱活塞泵），是泵的最大临界吸上真空度（pS临），再由此确定泵的允许吸上真空度（pS允），并换算为允许吸上高度H。


改变真空度可用降低水位法、调节进口阀门和密闭水箱抽真空等三种方法，如图12~图14。改变其进水状况，从而改变吸上真空度。在用调节进口阀门时必须在阀门与泵之间设置稳流装置。

[image: image3.png]. HE
BEE





图12  降低水位法

[image: image4.png]. BREQ
BicE





图13  调节进口阀门法

[image: image5.png]MEBENREE





图14  密闭水箱抽真空法

4. 15. 3  参数计算

a) 压力

p=pM+pS………………………………………………（13）


当进口压力小于大气压时（真空情况）pB（即pS）取正值；当进口压力大于大气压时（灌注情况）pB取负值。

式中：p——全压力，MPa；


  pM——出水压力，MPa；


  pB——吸水压力，MPa。


b) 流量


[image: image6.wmf]6

2

T

10

4

-

´

=

SKn

d

Q

p

……………………………………（14）

式中：QT——泵的理论流量，L/min；


  d——柱塞直径、活塞直径，mm；


  S——行程，mm；


  K——缸数；


  n——泵的额定转速，r/min。


c) 容积效率


[image: image7.wmf]%

100

q

0

´

=

Q

Q

h

…………………………………………（15）

式中：(0——泵的容积效率，%；


  Qq——换算为额定转速下泵的实际流量，L/min；


  Q——实测流量，L/min。（是否为理论流量）

d) 有效功率和总功率


[image: image8.wmf]60

q

g

p

Q

N

=

¢

…………………………………………（16）

式中：N′——泵的有效功率，kW；


  (——液体单位体积重量，kg/L；


  常温清水(=1


[image: image9.wmf]i

1

0

3000

)

(

n

n

n

M

M

N

-

=

p

……………………………………（17）

式中：N——泵的总功率，kW；

  M——电机转矩，N·m；


  M0——电机空载转矩，N·m；


  n1——电机转速，r/min；

      n——泵的额定转速，r/min；


  ni——泵的实测转速，r/min。

e) 总效率


[image: image10.wmf]%

100

´

¢

=

N

N

h

…………………………………………（18）

式中：(——泵的总效率，%。（可用水泵有效功率除以电机输出功率）

f) 允许吸上高度

pS允=pS临–2.94×10–3……………………………………（19）

式中：pS允——泵的允许吸上真空度，MPa；


  pS临——临界吸上真空度，MPa，按4.15.2k)规定，由试验时测得。

4. 15. 4  绘制性能曲线图


工作性能曲线图应包括：Q–p、N–p、(–p、(0–p；Q–pS关系曲线，如图15、图16。

[image: image11.png]R L/min
190

180

170

75

FiZ

MPa




图15  往复泵工作性能曲线

[image: image12.png]L/min

PM )so
Pa

200

150





图16  吸上真空度曲线图示例

表15  往复泵试验记录计算表

  型号名称                      







日期      年     月      日

	原

始

记

录
	泵编号：

活塞直径×行程（d×S）            mm

理论流量Qt：                    L/min
额定转速n：                     r/min
	额定压力：            MPa
工作介质     比重(：  kg/L

进水管直径D1：       mm

出水管直径D2：       mm
	大气压力：           MPa

环境温度：           ℃

相对湿度：           %

	测

量

值
	试 验 序 号
	1
	2
	3
	

	
	  泵转速ni                      r/min
	
	
	
	

	
	  电机转速n1                    r/min
	
	
	
	

	
	  电机转矩/功率             N·m / kW
	
	
	
	

	
	  时间t                         min
	
	
	
	

	
	  实测流量Q                    L/min
	
	
	
	

	
	  出水压力pM                   MPa
	
	
	
	

	
	  吸水压力pB                   kPa
	
	
	
	

	换算成额定转速下各计算值
	  全压力p                      MPa
	
	
	
	

	
	  流量Qq                       L/min
	
	
	
	

	
	  泵净转矩  M–M0              N·m
	
	
	
	

	
	  有效功率N′                   kW
	
	
	
	

	
	  泵总功率N                   kW
	
	
	
	

	
	  容积效率(V                   %
	
	
	
	

	
	  总效率(                      %
	
	
	
	


  试验地点                           







记录               

表16  往复泵吸入性能试验记录表

  型号名称                      







日期      年     月      日

	原

始

记

录
	环境温度：

℃

相对湿度

%
	大气压力：

MPa
水    温：

℃
	额定转速n=     r/min

	测

量

数

据
	试验序号
	1
	2
	3
	

	
	Ps
	吸上真空度
	
	
	
	

	
	pM
	出水压力
	
	
	
	

	
	Q
	液量  L/min
	
	
	
	

	
	ni
	转速  r/min
	
	
	
	

	换算成额定转速下值
	Ps
	吸上真空度  MPa
	
	
	
	

	
	pM
	出水压力  MPa
	
	
	
	

	
	Q
	液量  L/min
	
	
	
	


  试验地点                           







记录               

_1016447891.unknown

_1307200314.unknown

_1016447938.unknown

_1016447841.unknown

_1009539042.unknown

